# Modèle de CCTP — GTB multi-protocole (vendor-neutral)

Cahier des Clauses Techniques Particulières + grille de dépouillement — trame type réutilisable

Ressource NeoGTB — neogtb.fr. Document neutre, n'avantageant aucune marque ni protocole. À adapter projet par projet : renseigner les champs [À COMPLÉTER], traiter les blocs OPTION et la check-list de l'article 13 (points réglementaires à reconfirmer sur Légifrance/AFNOR à la date de diffusion).

# CCTP — GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB/GTC)

## Système ouvert, multi-protocole et non-discriminant

Modèle type réutilisable — vendor-neutral. Document de référence n'avantageant aucune marque, aucun fabricant ni aucun protocole propriétaire. À adapter projet par projet.

Comment utiliser ce modèle- Les champs [À COMPLÉTER : …] sont à renseigner selon le projet. - Les blocs > 🔀 OPTION sont conditionnels : conserver ou supprimer selon le contexte (assujettissement BACS, décret tertiaire, type de bâtiment). - Les balises ⚠️ [À VÉRIFIER] signalent un point réglementaire à reconfirmer sur la source officielle à la date de publication (la réglementation évolue — voir §13 « Points à vérifier avant diffusion »). - Maître d'ouvrage = « le MOA » ; titulaire du marché = « le titulaire ».

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage | [À COMPLÉTER] |
| Opération | [À COMPLÉTER] |
| Bâtiment(s) / site(s) | [À COMPLÉTER : type, surface, usage] |
| Lots couverts | CVC · Éclairage (DALI) · Comptage / sous-comptage énergie · Supervision GTB |
| Maître d'œuvre / AMO | [À COMPLÉTER] |
| Forme du marché | [À COMPLÉTER : public / privé] |
| Indice / date | [À COMPLÉTER] |

## SOMMAIRE

Objet et périmètre

Principes directeurs (neutralité, ouverture, réversibilité)

Documents de référence

Définitions et abréviations

Expression du besoin fonctionnel

Exigences d'interopérabilité et de protocoles

Exigences anti-verrouillage (clauses contractuelles)

Livrables et documents à remettre

Recette et vérifications

Garantie, maintenance, SAV

Critères d'évaluation des offres

Annexes (cadres à remplir par le candidat)

Points à vérifier avant diffusion

## ARTICLE 1 — OBJET ET PÉRIMÈTRE

### 1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les exigences relatives à la fourniture, l'installation, le paramétrage, la mise en service, la documentation et la garantie d'un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB/GTC) ouvert et interopérable pour [À COMPLÉTER : opération].

Le système assure le pilotage, la régulation, le comptage, la supervision et l'optimisation énergétique des installations techniques, dans le respect des principes de neutralité technologique et d'absence de verrouillage propriétaire (anti vendor lock-in) énoncés à l'article 2.

### 1.2 Périmètre technique

Le marché couvre les lots suivants :

| Lot | Périmètre |
| --- | --- |
| CVC | Production, distribution, émission, ventilation, régulation terminale (chauffage / ventilation / rafraîchissement). |
| Éclairage | Pilotage, gradation, détection présence / luminosité, scènes, groupes — bus DALI . |
| Comptage / sous-comptage | Compteurs et sous-compteurs d'énergie et de fluides, par usage et par zone. |
| Supervision GTB | Superviseur, serveur, IHM/poste opérateur, historisation, alarmes, tableaux de bord, API d'ouverture des données. |

🔀 OPTION — Ajouter / retirer des lots selon le projet : [ECS · sûreté · contrôle d'accès · GTC ascenseurs · production EnR…]. Ne pas inclure la sûreté / le contrôle d'accès dans le périmètre GTB sauf besoin explicite (logiques et contraintes distinctes).

### 1.3 Limites de prestation

[À COMPLÉTER : interfaces avec les lots CVC, électricité, plomberie ; fournitures à la charge du titulaire vs autres lots ; raccordements ; alimentations électriques ; chemins de câbles.]

## ARTICLE 2 — PRINCIPES DIRECTEURS

Ces principes priment sur toute autre disposition technique. Toute solution proposée doit s'y conformer.

### 2.1 Neutralité technologique et non-discrimination

Les spécifications du présent CCTP sont exprimées en exigences fonctionnelles et niveaux de performance ; aucune marque, brevet, type, procédé de fabrication ou origine n'est imposé.

🔀 OPTION MARCHÉ PUBLIC — clauses reprenant le Code de la commande publique (à conserver pour un acheteur public ; en marché privé, les conserver à titre de bonne pratique) : - « Les spécifications techniques sont formulées conformément à l'article R. 2111-8 du Code de la commande publique (en termes de performances et d'exigences fonctionnelles). » - « Lorsqu'une référence à une marque, un brevet ou un type apparaît, elle est réputée suivie de la mention "ou équivalent" au sens de l'article R. 2111-7 du Code de la commande publique. Le titulaire peut proposer toute solution équivalente et en apporte la preuve par tout moyen approprié (art. R. 2111-11). »

Tout composant matériel ou logiciel imposant le recours exclusif à un fournisseur unique pour son exploitation, sa maintenance ou son évolution est proscrit, sauf justification écrite acceptée par le MOA.

### 2.2 Ouverture et interopérabilité

Le système repose exclusivement sur des protocoles ouverts et normalisés (article 6). Le système doit être interopérable avec les différents systèmes techniques du bâtiment (exigence fondée sur le décret BACS — voir §3 et §5.4). Tout protocole propriétaire fermé est proscrit pour la couche d'interopérabilité.

### 2.3 Propriété des données et réversibilité

Le MOA est propriétaire de l'intégralité des données, configurations, paramétrages et programmations réalisés au titre du marché. Le système doit être reprenable par tout tiers qualifié sans dépendance au titulaire initial (article 7).

### 2.4 Architecture en couches

L'architecture sépare les trois niveaux terrain / automation / supervision (article 6.1), de sorte qu'un changement de superviseur n'impose pas le remplacement des équipements de terrain, et inversement.

## ARTICLE 3 — DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Le système est conforme aux textes et normes en vigueur à la date de remise des offres. Le titulaire vérifie l'édition applicable. Liste indicative (⚠️ [À VÉRIFIER] : éditions et dates à jour — voir §13) :

Réglementation française- Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments (décret « BACS »), modifié par le décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 (abaissement du seuil à 70 kW). - Arrêté du 7 avril 2023 relatif à l'inspection périodique des systèmes d'automatisation et de contrôle. - Articles R. 175-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) — fonctions exigées du système (notamment art. R. 175-3). - Décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 (vérifié sur Légifrance, JORFTEXT000053175245) reportant au 1ᵉʳ janvier 2030 l'échéance d'équipement des bâtiments existants dont la puissance CVC est comprise entre 70 et 290 kW (échéance antérieure : 2027). ⚠️ Vérifier la rédaction en vigueur à la date du marché. - > 🔀 OPTION (si bâtiment assujetti au dispositif éco-énergie tertiaire) — Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 (éco-énergie tertiaire / dispositif « décret tertiaire »), plateforme OPERAT (ADEME).

Normes — performance énergétique de la GTB- NF EN ISO 52120-1:2022 « Performance énergétique des bâtiments — Contribution de l'automatisation, de la régulation et de la gestion technique » (remplace la NF EN 15232-1:2017). Définit les classes d'efficacité A / B / C / D.

Normes — protocoles et systèmes- NF EN ISO 16484-2 (matériel des systèmes d'automatisation des bâtiments) et NF EN ISO 16484-5 (protocole BACnet) ; conformité testée selon ISO 16484-6. - ISO/IEC 14543-3 et EN 50090 (protocole KNX). - IEC 62386 (protocole DALI / DALI-2). - EN 13757 (protocole M-Bus filaire et sans fil — comptage). - ISO/IEC 14908 (protocole LON / LonWorks — compatibilité existant). - Spécifications Modbus publiées par la Modbus Organization (modbus.org).

Cadre contractuel- [À COMPLÉTER : CCAG applicable] — ⚠️ [À VÉRIFIER] : une GTB relève en principe d'un marché de travaux (CCAG-Travaux). Les clauses de réversibilité de l'article 7 sont inspirées de l'article 38 du CCAG-TIC (arrêté du 30 mars 2021) et sont portées en dur dans le présent CCTP pour s'appliquer quel que soit le CCAG visé.

## ARTICLE 4 — DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| GTB / GTC | Gestion Technique du Bâtiment / Centralisée. |
| Point de données (data point) | Variable physique ou logique du système (mesure, consigne, état, commande, alarme). |
| Table / liste de points | Inventaire exhaustif et documenté des points de données et de leur adressage. |
| Passerelle (gateway) | Équipement traduisant un protocole vers un autre (ex. Modbus → BACnet/IP). |
| PICS | Protocol Implementation Conformance Statement — fiche de conformité BACnet du fabricant. |
| BIBBs | BACnet Interoperability Building Blocks — briques d'interopérabilité BACnet. |
| BTL | BACnet Testing Laboratories — laboratoire et marque de certification de conformité BACnet. |
| DPT | Datapoint Type — type de point normalisé KNX. |
| TCO | Total Cost of Ownership — coût global de possession. |
| DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés. |
| FDD | Fault Detection & Diagnostics — détection et diagnostic de défauts. |

## ARTICLE 5 — EXPRESSION DU BESOIN FONCTIONNEL

### 5.1 Fonctions générales attendues

Le système doit assurer les fonctions suivantes (formulées en exigences) :

Acquisition des mesures et états de l'ensemble des installations techniques du périmètre.

Régulation et pilotage automatiques, avec programmation horaire, calendaire et par zone fonctionnelle.

Suivi, enregistrement et analyse en continu des consommations et productions énergétiques, par usage et par zone, à un pas de temps au moins horaire.

Historisation des données et conservation sur une durée permettant le suivi pluriannuel (voir §5.4 pour l'exigence réglementaire BACS).

Comparaison à des valeurs de référence (benchmarking) et détection des dérives / pertes d'efficacité des systèmes techniques, avec information de l'exploitant sur les améliorations possibles.

Gestion des alarmes (hiérarchisées, horodatées, acquittables) et notification.

Tableaux de bord et restitution exploitable (synoptiques, courbes de tendance, rapports).

Arrêt manuel et gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques.

Accès aux données par le MOA, qui en est propriétaire, et mise à disposition du gestionnaire.

### 5.2 Fonctions par lot

#### 5.2.1 CVC

[À COMPLÉTER : installations réelles] — exigences types : - Régulation des productions (chaud / froid) et de la distribution (loi d'eau, pompes à débit variable, optimisation départ/arrêt). - Pilotage des centrales de traitement d'air (CTA) : débits, registres, récupération, free-cooling, qualité d'air (CO₂) si applicable. - Régulation terminale par zone (température, occupation, réduit/relance). - Délestage / optimisation de la puissance appelée si requis. - Comptage de l'énergie thermique (voir §5.2.3).

#### 5.2.2 Éclairage (DALI)

Adressage individuel des luminaires / drivers, gradation, scènes, groupes.

Détection de présence et de luminosité (gradation en fonction de l'apport de lumière naturelle — daylight harvesting), temporisations.

Gestion des zones, des horaires et des dérogations locales.

Remontée des états et défauts des luminaires vers la supervision.

🔀 OPTION — gestion de l'éclairage de sécurité et/ou tunable white / couleur (DALI device types correspondants).

#### 5.2.3 Comptage et sous-comptage énergie

Comptage général et sous-comptage par usage (CVC, éclairage, prises, process le cas échéant) et par zone / par locataire si applicable.

Remontée des index, puissances, et grandeurs électriques / thermiques / fluides.

Horodatage, historisation, agrégation par usage pour le suivi réglementaire.

🔀 OPTION (décret tertiaire) — distinction des consommations relevant des activités tertiaires et export vers OPERAT ; structuration des compteurs/sous-comptages permettant cette distinction.

#### 5.2.4 Supervision / poste central

Superviseur centralisant l'ensemble des lots, indépendant des marques des équipements de terrain.

IHM ergonomique : synoptiques, navigation par zone, gestion des droits utilisateurs.

Historisation, courbes de tendance, export des données aux formats ouverts (CSV, JSON…) et API documentée (voir §6 et §7).

Gestion centralisée des alarmes, rapports automatiques, tableaux de bord énergétiques.

🔀 OPTION (patrimoine multi-sites) — supervision multi-bâtiments homogène, agrégation de parc, accès distant sécurisé.

### 5.3 Niveau de performance énergétique (NF EN ISO 52120-1:2022)

La GTB doit atteindre a minima la classe [À COMPLÉTER : B (par défaut) ou A] au sens de la NF EN ISO 52120-1:2022, justifiée fonction par fonction (CVC, éclairage, ECS, stores…) à l'aide de la grille fonctionnelle de la norme, et non par une simple affirmation globale.

Note de rédaction (zéro sur-affirmation) : la classe globale d'un bâtiment correspond à la classe la plus faible atteinte parmi les fonctions installées. Viser « classe B globale » impose donc que toutes les fonctions applicables atteignent au moins B.

### 5.4 Conformité réglementaire

🔀 OPTION — BÂTIMENT ASSUJETTI AU DÉCRET BACS (à conserver si le bâtiment dépasse les seuils — voir §13) :

Le système constitue un système d'automatisation et de contrôle au sens du décret BACS et assure les fonctions de l'article R. 175-3 du CCH, notamment : - suivre, enregistrer et analyser en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique, et ajuster les systèmes techniques en conséquence ; - conserver ces données (à l'échelle mensuelle) pendant cinq (5) ans ; - situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence ; - détecter les pertes d'efficacité et informer l'exploitant des possibilités d'amélioration ; - être interopérable avec les différents systèmes techniques ; - permettre l'arrêt manuel et la gestion autonome des systèmes ; - rendre les données accessibles au propriétaire (qui en a la propriété) et au gestionnaire.

Le système est inspectable : il permet la vérification documentaire et fonctionnelle prévue par l'arrêté du 7 avril 2023.

⚠️ [À VÉRIFIER] — Échéances d'équipement selon la puissance nominale utile des systèmes de CVC : > 290 kW → 1ᵉʳ janvier 2025 ; 70–290 kW → 1ᵉʳ janvier 2030 (report introduit par le décret n° 2025-1343, anciennement 2027). Confirmer sur Légifrance la rédaction en vigueur à la date du marché.

🔀 OPTION — BÂTIMENT ASSUJETTI AU DÉCRET TERTIAIRE : le système contribue à l'atteinte des objectifs de réduction des consommations (-40 % en 2030, -50 % en 2040, -60 % en 2050 par rapport à une année de référence pleine ≥ 2010, ou niveau de consommation absolu par usage) et permet le sous-comptage et la déclaration annuelle OPERAT.

Avertissement : le présent CCTP ne fixe aucune sanction au titre du décret BACS — l'existence d'un régime de sanction propre au BACS n'est pas confirmée. Ne pas insérer de montant de pénalité réglementaire sans vérification.

## ARTICLE 6 — EXIGENCES D'INTEROPÉRABILITÉ ET DE PROTOCOLES

### 6.1 Architecture en trois niveaux

Le système est organisé selon trois niveaux ; les exigences sont spécifiées par niveau :

| Niveau | Contenu | Protocoles attendus |
| --- | --- | --- |
| Terrain | Capteurs, actionneurs, luminaires, compteurs, contrôleurs terminaux | KNX, DALI, M-Bus, Modbus RTU |
| Automation | Automates / régulateurs (DDC) des procédés primaires | BACnet, (LON existant) |
| Supervision | Superviseur, serveur, IHM, tableaux de bord | BACnet/IP (ou BACnet/SC), OPC UA, Modbus TCP |

Le backbone d'intégration et de supervision est constitué d'un protocole ouvert standard de niveau supervision (BACnet/IP par défaut) ; les bus de terrain spécialisés (DALI, KNX, M-Bus, Modbus) remontent via des passerelles documentées (§6.4).

### 6.2 Exigences par protocole

Le candidat précise pour chaque équipement le ou les protocoles supportés et fournit les preuves de conformité demandées.

#### 6.2.1 BACnet (supervision / automation)

Conformité à ISO 16484-5 [préciser l'édition retenue : [À COMPLÉTER]].

Profil d'appareil par rôle (Annexe L) : automate de tête B-BC, contrôleur terminal B-ASC/B-AAC, poste de supervision B-OWS/B-AWS (ou équivalent).

Liste de BIBBs minimaux par domaine : partage de données (DS), alarmes & événements (AE), programmation horaire (SCHED), historisation (T), gestion d'équipement (DM), gestion réseau (NM).

Certification BTL : équipements BTL Listed ; le titulaire fournit la PICS de chaque équipement BACnet pour vérification.

Transports : BACnet/IP et/ou BACnet MS/TP (RS-485).

🔀 OPTION CYBERSÉCURITÉ — exiger BACnet/SC (Secure Connect) (WebSocket + TLS) sur le backbone IP.

#### 6.2.2 KNX (terrain — éclairage, CVC terminal, stores)

Produits « certifiés KNX » (marque KNX, test en laboratoire tiers accrédité), conformes ISO/IEC 14543-3 et EN 50090.

Paramétrables via ETS ; fichiers produit (.knxprod) et projet ETS remis au MOA.

Usage des Datapoint Types (DPT) normalisés ; médium(s) précisé(s) : [À COMPLÉTER : TP / IP / RF].

#### 6.2.3 Modbus (terrain et TCP supervision)

Conformité aux spécifications Modbus Organization (Modbus RTU série RS-485 et/ou Modbus TCP, port 502).

⚠️ Modbus ne définit aucun modèle d'objet normalisé. En conséquence, livrable obligatoire : pour chaque équipement Modbus, une table de cartographie complète et documentée des registres (adresse, type de table, type de donnée, endianness, facteur d'échelle, unité, plage, droit d'accès R/RW). Une offre sans engagement de fourniture de ces tables est réputée non conforme.

#### 6.2.4 DALI (terrain — éclairage)

Composants certifiés DALI-2 (et D4i pour luminaires intelligents / drivers communicants), conformes IEC 62386 (parties 101/102/103 et 2xx selon besoin), présents dans la base produits de la DALI Alliance.

Le candidat fournit les références de certification ; exiger « certified » (et non seulement « registered » DALI v1) pour garantir l'interopérabilité vérifiée.

#### 6.2.5 M-Bus / wireless M-Bus (terrain — comptage)

Compteurs conformes à EN 13757 (filaire -2/-3 et/ou sans fil -4) ; certification OMS privilégiée.

Livrable : documentation des télégrammes / registres (codes DIF/VIF ou identifiants OBIS, unités, échelles, adressage). Pour le sans-fil : bande (868 MHz) et mode précisés.

#### 6.2.6 LON / LonWorks (compatibilité existant)

Le cas échéant, compatibilité avec l'existant LON (remontée via passerelle LON ↔ BACnet/IP), conforme ISO/IEC 14908 et certifié LonMark. Non prioritaire en prescription neuve.

### 6.3 Synthèse des exigences par protocole

| Protocole | Niveau | Norme | Modèle objet normalisé ? | Preuve d'interopérabilité exigée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACnet | Automation / Supervision | ISO 16484-5 | Oui | Profil Annexe L + BIBBs + BTL Listing + PICS |
| KNX | Terrain | ISO/IEC 14543-3 + EN 50090 | Oui (DPT) | Certifié KNX + projet ETS remis |
| Modbus | Terrain / TCP | Spéc. modbus.org | Non | Table de registres documentée (obligatoire) |
| DALI | Terrain (éclairage) | IEC 62386 | Oui | Certifié DALI-2 / D4i + base DALI Alliance |
| M-Bus | Terrain (comptage) | EN 13757 | Partiel (DIF/VIF, OBIS) | Certifié OMS + télégrammes documentés |
| LON | Terrain / Automation (legacy) | ISO/IEC 14908 | Oui (SNVT) | LonMark (compatibilité existant) |

### 6.4 Passerelles

Toute passerelle entre protocoles est standardisée et documentée. Le titulaire fournit le mapping complet des points traduits, la documentation de configuration et les paramètres de la passerelle, dans un format réutilisable par un tiers.

### 6.5 Cybersécurité

[À COMPLÉTER selon politique du MOA] — au minimum : segmentation réseau OT/IT, comptes nominatifs, gestion des droits, mises à jour de sécurité, journalisation. Privilégier BACnet/SC sur le backbone IP. Le système ne doit pas exposer de service propriétaire non maîtrisé par le MOA.

## ARTICLE 7 — EXIGENCES ANTI-VERROUILLAGE (clauses contractuelles)

Ces clauses sont contractuelles et opposables dès lors qu'elles figurent au marché. Sauf l'article 2.1 (reprise du Code de la commande publique pour les acheteurs publics), ce sont des exigences contractuelles que le MOA impose explicitement.

### 7.1 Propriété des données, de la configuration et de la programmation

Le MOA est, sans réserve ni coût supplémentaire, propriétaire de l'intégralité des données produites, collectées, historisées ou calculées par la GTB (temps réel, historiques, alarmes, courbes de tendance, métadonnées), ainsi que de la configuration, du paramétrage et de la programmation réalisés au titre du marché.

Le titulaire cède au MOA, à titre exclusif et définitif, les droits patrimoniaux nécessaires à l'utilisation, la modification, la maintenance et l'évolution de la programmation et des configurations spécifiques développées pour le projet, y compris par un tiers de son choix.

Aucune donnée du bâtiment ne peut être hébergée, traitée ou exploitée par le titulaire ou un tiers sans que le MOA en conserve un accès complet et un droit d'export permanent aux formats ouverts.

### 7.2 Remise complète / dossier de réversibilité

À la réception, et à chaque évolution ultérieure, le titulaire remet au MOA un dossier de réversibilité complet comprenant au minimum : - a. les codes sources de la programmation des automates et régulateurs, sous forme éditable et recompilable ; - b. l'ensemble des fichiers de configuration et de paramétrage du superviseur, des automates et des passerelles ; - c. les licences logicielles (superviseur, outils, runtime), pérennes et nominatives au MOA ; - d. l'ensemble des mots de passe et comptes administrateur de plus haut niveau (superviseur, automates, passerelles, équipements réseau), avec les droits permettant la modification complète du système ; - e. la documentation technique et fonctionnelle, les scripts d'exploitation et les supports de formation ; - f. la liste / table exhaustive des points de données, le plan d'adressage, les schémas d'architecture et les synoptiques.

Ces éléments sont fournis dans des formats documentés et exploitables en dehors des outils propres au titulaire, avec les interfaces techniques (API, format pivot) permettant l'accès aux données selon un schéma documenté.

### 7.3 Licences

Toutes les licences sont pérennes, transférables au MOA et exemptes de tout coût récurrent caché (abonnement, redevance par point, réactivation). Toute licence à durée limitée, liée au matériel du titulaire, ou révocable unilatéralement, est interdite.

Le nombre de points de données n'est pas limité par licence au-delà du besoin du projet ; à défaut, le coût d'extension par point est figé et annexé au marché.

### 7.4 Outils d'ingénierie

Les outils de configuration et de programmation (logiciels d'ingénierie des automates et du superviseur) sont soit librement disponibles, soit remis au MOA avec les licences correspondantes, permettant à tout intervenant qualifié de reconfigurer le système.

### 7.5 Maintenabilité par un tiers

Le MOA pourra confier la reprise de la maintenance et des évolutions à tout tiers de son choix ; le titulaire ne pourra opposer aucune restriction technique, contractuelle ou de propriété intellectuelle à cette reprise.

### 7.6 Accès ouvert aux données

Le superviseur expose une API documentée et ouverte et permet l'export des données aux formats ouverts (CSV, JSON, et formats d'échange standard), sans dépendance à un service propriétaire du titulaire.

## ARTICLE 8 — LIVRABLES ET DOCUMENTS À REMETTRE

### 8.1 En phase études / exécution

Note d'architecture (3 niveaux, protocoles, passerelles).

Tableau de conformité renseigné (Annexe A).

Listes de points prévisionnelles, plans d'adressage, synoptiques.

PICS BACnet, certificats KNX / DALI-2 / OMS / BTL des équipements.

### 8.2 À la réception (DOE)

Dossier de réversibilité complet (article 7.2) : sources, configurations, licences, mots de passe, documentation, table de points.

Tables de cartographie Modbus et télégrammes M-Bus documentés (articles 6.2.3 et 6.2.5).

Justification de la classe NF EN ISO 52120-1 atteinte, fonction par fonction.

Procès-verbaux d'essais (article 9).

### 8.3 Formation

[À COMPLÉTER : nombre de jours, public, supports] — formation à l'exploitation, à la supervision et à la reconfiguration de base, supports remis et réutilisables.

## ARTICLE 9 — RECETTE ET VÉRIFICATIONS

### 9.1 Essais fonctionnels

Vérification du fonctionnement de chaque fonction de l'article 5, par lot et par zone, selon un protocole d'essais [À COMPLÉTER / à annexer].

### 9.2 Vérification de l'ouverture — condition de réception

La conformité aux exigences d'ouverture constitue une condition de la réception. Sont vérifiés : - la remise effective des sources, configurations, licences pérennes et mots de passe administrateur ; - la table de points complète et exploitable, les mappings Modbus / M-Bus documentés ; - la disponibilité de l'API et de l'export aux formats ouverts ; - les certifications (BTL/PICS, KNX, DALI-2, OMS) des équipements.

À défaut, la réception est prononcée avec réserves bloquant le solde.

### 9.3 Vérification de la classe NF EN ISO 52120-1

Contrôle de l'atteinte de la classe cible (§5.3), justifiée fonction par fonction via la grille de la norme.

## ARTICLE 10 — GARANTIE, MAINTENANCE, SAV

[À COMPLÉTER] — durée de garantie, GTI/GTR contractuelles, télémaintenance (dans le respect de l'article 7 : aucun accès distant ne prive le MOA de la maîtrise de son système), conditions de maintenance ouvertes à un tiers.

## ARTICLE 11 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES

Les offres sont évaluées selon les critères objectifs et la grille de dépouillement détaillés dans le document « Grille de dépouillement GTB » (fichier grille-depouillement-GTB.md), qui fait partie intégrante de la consultation.

🔀 OPTION MARCHÉ PUBLIC — Rappel : les critères sont pondérés (ou hiérarchisés) et publiés conformément aux articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du Code de la commande publique ; les valeurs de pondération relèvent du choix du MOA.

## ARTICLE 12 — ANNEXES (cadres à remplir par le candidat)

### Annexe A — Tableau de conformité (extrait, à compléter)

| § CCTP | Exigence | Conforme (C) / Partiel (PC) / Non conforme (NC) | Renvoi pièce justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | BACnet — profil + BIBBs + BTL + PICS |  |  |
| 6.2.3 | Modbus — table de registres documentée |  |  |
| 6.2.4 | DALI-2 / D4i certifiés |  |  |
| 7.2 | Dossier de réversibilité complet |  |  |
| 5.3 | Classe NF EN ISO 52120-1 atteinte |  |  |
| … | … |  |  |

### Annexe B — Modèle de liste de points

| Repère | Désignation | Lot | Type (AI/AO/BI/BO/AV…) | Protocole | Adresse | Unité | Plage | Accès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Annexe C — Cadre de décomposition du coût global de possession (TCO)

| Poste | Détail | Montant |
| --- | --- | --- |
| Investissement (CAPEX matériel + intégration + mise en service) |  |  |
| Maintenance annuelle × durée de référence [À COMPLÉTER : 8–10 ans] |  |  |
| Licences / abonnements supervision et runtime × durée |  |  |
| Énergie (gain estimé selon classe 52120-1, base de calcul imposée) |  |  |
| Réversibilité (coût estimé de reprise par un tiers) |  |  |
| TCO total |  |  |

## ARTICLE 13 — POINTS À VÉRIFIER AVANT DIFFUSION

Liste de contrôle « zéro invention » à traiter par le rédacteur avant d'envoyer ce CCTP en consultation. Chaque point a été signalé par la recherche documentaire comme nécessitant une confirmation sur source primaire.

Échéances décret BACS (palier 70–290 kW : 2027 → 2030 via décret n° 2025-1343 du 26/12/2025) : confirmer la rédaction en vigueur sur Légifrance.

Article R. 175-3 du CCH : recopier la liste exacte des fonctions depuis Légifrance (l'extrait du §5.4 est une restitution fidèle, non garantie au mot près).

« Classe B » n'est pas écrite littéralement dans le décret BACS : le décret impose des fonctions ; la classe A/B provient du tableau fonctionnel et du dispositif CEE (fiche BAT-TH-116). Ne pas écrire « le décret impose la classe B » sans nuance.

NF EN ISO 52120-1:2022 : acquérir le texte AFNOR pour un CCTP opposable (classes vérifiées via sources secondaires concordantes).

Éditions de normes à figer : ISO 16484-5 (édition), liste exacte des profils BACnet Annexe L (varie selon l'édition), désignation d'annexe BACnet/SC.

Modbus : libellés exacts du programme de conformité Modbus à valider sur modbus.org.

CCAG applicable : trancher Travaux vs TIC ; si Travaux, porter les clauses de réversibilité (article 7) en dérogations explicites au CCAP.

Décret tertiaire / OPERAT : ne conserver le bloc que si le bâtiment est réellement assujetti.

Sanctions BACS : ne pas insérer de montant — régime de sanction propre non confirmé.

Modèle CCTP GTB multi-protocole vendor-neutral — NeoGTB. Sources réglementaires et normatives vérifiées sur Légifrance, ISO/IEC, AFNOR et organismes de certification (BACnet International/BTL, KNX Association, DALI Alliance, OMS-Group). Les dates et numéros de textes doivent être reconfirmés à la date de diffusion (article 13).

# GRILLE DE DÉPOUILLEMENT — Consultation GTB multi-protocole vendor-neutral

## Critères d'évaluation objectifs et méthode de notation

Document complémentaire au CCTP CCTP-GTB-multiprotocole-vendor-neutral.md. Modèle réutilisable.

Statut juridique : les règles du Code de la commande publique (pondération obligatoire et publiée, méthode de notation) ne s'imposent qu'aux acheteurs publics. En marché privé, elles constituent une bonne pratique recommandée, non obligatoire. Les pondérations ci-dessous sont un exemple, choix du MOA — à ajuster.

## 1. PRINCIPE DIRECTEUR

Tout critère est adossé à une exigence du CCTP et noté sur une preuve vérifiable (document fourni, certificat, listing, BPU, planning) — jamais sur une impression. Le barème est annoncé avant réception des offres.

## 2. CRITÈRES D'ÉVALUATION ET MESURE OBJECTIVE

| N° | Critère | Comment le mesurer objectivement | § CCTP de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Conformité fonctionnelle | Tableau de conformité point par point (C / PC / NC) avec renvoi à la pièce justificative. Note = % d'exigences « Conforme » (PC = 0,5). Exigences éliminatoires = rejet si NC. | Art. 5, Annexe A |
| C2 | Ouverture / interopérabilité | Sous-critères comptables (voir §4) : protocoles ouverts natifs, certifications vérifiées (BTL, KNX, DALI-2, OMS), réversibilité & propriété des données. | Art. 2, 6, 7 |
| C3 | Classe d'efficacité NF EN ISO 52120-1 | Classe A/B/C justifiée fonction par fonction via la grille de la norme. ¹ | Art. 5.3 |
| C4 | Maintenabilité / anti lock-in | Points par « verrou levé » : outils d'ingénierie accessibles, documentation complète, mots de passe admin, pas de format propriétaire fermé, pièces/firmware hors fournisseur unique. | Art. 7 |
| C5 | Références & qualifications | Références comparables datées + contact MOA ; qualifications vérifiables . ² | Art. 8 (mémoire) |
| C6 | Délais | Planning daté engageant → délai global (semaines). Notation proportionnelle inverse bornée . | Art. 9, planning |
| C7 | Garanties / SAV / formation | Durée garantie (mois), GTI/GTR (h), jours de formation, télémaintenance. Barème par seuils. | Art. 10, 8.3 |
| C8 | Coût global de possession (TCO) | Somme sur durée de référence : CAPEX + maintenance + licences + énergie + réversibilité, sur cadre de décomposition imposé (Annexe C). | Annexe C |

¹ Si bâtiment assujetti au décret BACS : la classe ≥ B devient une exigence minimale éliminatoire (pas un simple critère pondéré) ; C3 ne note alors que le dépassement (atteinte classe A). ² En marché public : les références/qualifications relèvent en principe de la candidature (capacités), non de l'offre (jugement). Les tenir séparées pour rester régulier.

## 3. EXEMPLE DE PONDÉRATION

⚠️ Choix du MOA, non réglementaire. Fourchette usuelle en achat technique : valeur technique ≈ 50–70 %, prix/TCO ≈ 30–50 %. Pour une GTB où l'ouverture et l'efficacité priment, on privilégie le haut de la fourchette technique.

| N° | Critère | Pondération (exemple) |
| --- | --- | --- |
| C8 | Coût global de possession (TCO) | 30 % |
| C2 | Ouverture / interopérabilité | 20 % |
| C1 | Conformité fonctionnelle | 12 % |
| C3 | Classe NF EN ISO 52120-1 ¹ | 10 % |
| C4 | Maintenabilité / anti lock-in | 10 % |
| C7 | Garanties / SAV / formation | 8 % |
| C5 | Références & qualifications ² | 6 % |
| C6 | Délais | 4 % |
|  | TOTAL | 100 % |

Bloc « valeur technique » (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7) = 70 % · Prix/TCO = 30 %.

🔀 OPTION MARCHÉ PUBLIC — pondérations à publier au règlement de consultation (art. R. 2152-11 / R. 2152-12 CCP) ; possibilité d'exprimer une fourchette à écart maximal approprié.

## 4. DÉTAIL DU CRITÈRE C2 — OUVERTURE (cœur « vendor-neutral »)

| Sous-critère | Mesure | Barème |
| --- | --- | --- |
| C2.1 Protocoles ouverts natifs | Nombre + nature (BACnet/IP, BACnet MS/TP, KNX, Modbus TCP/RTU, DALI-2, M-Bus, OPC UA…), justifiés par fiche produit | Points par protocole supporté nativement, plafonné |
| C2.2 Certifications vérifiées | BACnet → BTL Listing (n° vérifiable) ; KNX → certifié KNX ; éclairage → DALI-2 ; comptage → OMS | Points par certification vérifiée dans la base officielle ; 0 si seulement « compatible » déclaré |
| C2.3 Réversibilité & propriété des données | (i) propriété des données au MOA, (ii) export formats ouverts + config, (iii) pas de runtime bloquant, (iv) fourniture table de points + doc d'intégration | Oui / Partiel / Non → points |

Pourquoi la certification compte : une certification (ex. BTL) atteste qu'un produit a passé les tests de conformité d'un laboratoire reconnu et garantit l'interopérabilité multi-fournisseurs — preuve objective de l'ouverture, par opposition à une compatibilité auto-déclarée.

## 5. MÉTHODE DE NOTATION (anti-arbitraire)

### 5.1 Critères techniques

Notation sur sous-critères à seuils explicites (un fait observable → un nombre de points fixé d'avance). Bannir les notations « impression » non justifiables.

### 5.2 Critère prix / TCO

Formule recommandée (pratique courante, identifiée par la DAJ de Bercy comme régulière) :

Note = (montant le plus bas / montant de l'offre examinée) × note maximale

⚠️ La DAJ ne rend aucune méthode obligatoire : « il n'existe pas de méthode unique », libre choix de l'acheteur.

Appliquer la formule au TCO (coût global, Annexe C du CCTP), pas au seul prix d'achat : un CAPEX faible peut cacher des licences / un lock-in coûteux. C'est ce qui sert réellement l'objectif vendor-neutral.

### 5.3 Délais

Même logique proportionnelle inverse, avec bornes pour écarter les délais irréalistes (un délai anormalement court peut être écarté ou exiger justification).

## 6. TABLEAUX DE DÉPOUILLEMENT (prêts à remplir)

### Table 1 — Détail par critère (à dupliquer par candidat, ou colonnes côte à côte)

| N° | Critère | § CCTP | Pondération % | Méthode / barème | Note brute /20 | Note pondérée | Justif. / pièce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Conformité fonctionnelle | §5 | 12 | % exigences conformes (PC=0,5) × 20 |  |  | Tableau conformité p.… |
| C2 | Ouverture / interopérabilité | §2,6,7 | 20 | Barème C2.1/2.2/2.3 (Table 2) |  |  | Fiches + listings BTL/KNX/DALI-2 |
| C3 | Classe 52120-1 | §5.3 | 10 | A=20 / B=12 / (C,D éliminés si assujetti) |  |  | Grille fonctions 52120-1 |
| C4 | Maintenabilité / anti lock-in | §7 | 10 | Σ points par verrou levé (6 items) |  |  | Engagements contractuels |
| C5 | Références & qualifications | §8 | 6 | Barème par réf. recevable + qualifs |  |  | Attestations |
| C6 | Délais | §9 | 4 | (délai mini recevable / délai offre) × 20 |  |  | Planning daté |
| C7 | Garanties / SAV / formation | §10, 8.3 | 8 | Barème par seuils (garantie, GTI, formation) |  |  | Mémoire + CCAP |
| C8 | TCO | Annexe C | 30 | (TCO le plus bas / TCO offre) × 20 |  |  | BPU/DPGF cadre imposé |
|  | TOTAL |  | 100 |  |  | /20 |  |

### Table 2 — Détail sous-critères C2

| Sous-critère | Mesure | Barème |
| --- | --- | --- |
| C2.1 Protocoles ouverts natifs | Nombre + nature | Points/protocole, plafonné |
| C2.2 Certifications vérifiées | BTL / KNX certified / DALI-2 / OMS (listing à l'appui) | Points/certif vérifiée ; 0 si déclarée seule |
| C2.3 Réversibilité & propriété données | Export ouvert + pas de runtime bloquant + doc complète | Oui / Partiel / Non → points |

### Table 3 — Synthèse & classement

| Rang | Candidat | Σ notes pondérées /20 | Offre conforme (O/N) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 7. SOURCES (vérifiées)

Code de la commande publique, art. R. 2152-11 et R. 2152-12 (pondération / hiérarchisation et publication des critères) — Légifrance (confiance élevée).

Fiche DAJ — Méthodes de notation du critère prix (formule du moins-disant, libre choix de l'acheteur) — DAJ Bercy / marche-public.fr (confiance élevée).

NF EN ISO 52120-1:2022 (classes A/B/C/D, remplace NF EN 15232-1:2017) — confiance moyenne-élevée, acquérir le texte AFNOR pour usage opposable.

Décret BACS (2020-887 modifié 2023-259) — exigence GTB pour bâtiments assujettis — vérifier l'assujettissement réel et les seuils sur Légifrance avant d'en faire un critère éliminatoire.

Certification BTL (BACnet Testing Laboratories) — bacnet.org / btl.org (confiance élevée). KNX certified / DALI-2 / OMS : vérifier sur les bases officielles lors de l'analyse des offres.

Grille de dépouillement GTB vendor-neutral — NeoGTB. Pondérations = exemple à valider par le MOA. Distinguer candidature/offre en marché public.